Приложение №1 к постановлению администрации Невонского сельсовета Богучанского района Красноярского края от 11.06.2024г. № 21-п СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НЕВОНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Содержание

|  | Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения Невонского сельского поселения …………………………………………. | 3 |
| --- | --- | --- |
| I. | Раздел 1 Сведения о водоснабжении по поселению ……………………... |  |
| 1.1. | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения ………………………………………………………………. | 4 |
| 1.1.1. 1.1.2. | Система и структура водоснабжения в п. Невонка:………………………. Санитарно- экологическое состояние территории………………………… | 4 5 |
| 1.1.3. | Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения. | 6 |
| 1.2. | Техническое обследование централизованной системы водоснабжения .. | 6 |
| 1.2.1. | Состояние существующих источников водоснабжение и водозаборных сооружений………………………………………………………………….. | 6 |
| 1.2.2. | Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды…………………………………… | 9 |
| 1.2.3. | Состояние и функционирование водопроводных сетей водоснабжения……………………………………………………………….. | 9 |
| 1.3. | Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Невонского поселения……………….. | 10 |
| 1.4. | Лица, владеющие на праве собственности объектами централизованной системы водоснабжения. ……………………………………………………. | 10 |
| 1.5. | Направления развития централизованных систем водоснабжения ……… | 11 |
| 1.6. | Сценарии развития централизованных систем водоснабжения …………. | 12 |
| 1.7. | Баланс водоснабжения и потребления воды………………………………. | 12 |
| 1.8. | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения …………………… | 13 |
| 1.9. | Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения………………… | 14 |
| 1.10. | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения ……………………. | 14 |
| 1.11. | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения ……. | 18 |
| 1.12. | Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения ………………………………………………………………. | 20 |
| 1.13. | Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения………………………………………………………. | 21 |
| II. | Раздел 2. Сведения о водоотведении по поселению …………………… |  |
| 2.1. | Проектные решения ……………………………………………………….. | 21 |
| 2.2. | Проектные предложения ……………………………………………………. | 21 |
|  | Приложение 1 ………………………………………………………………... | 23 |
|  | Приложение 2 ………………………………………………………………... | 24 |

Основные цели и задачи  схемы водоснабжения и водоотведения Муниципального образования Невонского  сельского поселения

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимализация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей МО Невонского сельского поселения, при необходимости, в подключении к сетям  водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

Рис 1. Обзорная карта-схема расположения п. Невонка

Раздел  I. Сведения о водоснабжении по поселению

Статус: сельское поселение

Административный центр: поселок Невонка

В состав муниципального образования  Невонский сельсовет входят сельские населенные пункты:

поселок Невонка	административный центр	71 км –  удаленность  от центра  района.

поселок Гольтявино	- удаленность  от центра  сельского  поселения – км, удаленность  от центра  района -   79 км.

Невонский сельсовет входит в состав Богучанского района и находится на левом берегу р. Ангара. На севере граничит с р. Ангарой, на юге – с лесным массивом, на востоке – с п. Говорковым, западе – с районным центром Богучаны. По своему положению и климатическим условиям приравнен к районам Крайнего Севера. Площадь территории сельсовета 0,033тыс. км кв. Плотность населения около 56 чел. на квадратный километр. Всего населенных пунктов 2: п. Невонка, д. Гольтявино.

Территория сельсовета составляет 0,033 км2.

Численность постоянно проживающего населения 1590 человек.

1.1.  Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

1.1.1. Система и структура водоснабжения в п. Невонка:

Водоснабжение в п. Невонка осуществляется водозаборными скважинами из подземных источников. Общее количество водозаборных сооружений -  3 ед:

- Водозаборное сооружение № 54, имеет  – скважину №1, сооружение расположено в п. Невонка ул. Гагарина,3.

Рис. 2 п.Невонка, местоположение скважины на ул. Гагарина 3а

- Водозаборное сооружение № 55, имеет 1 скважину, сооружение расположено в п. Невонка по ул. Сибирская, 7а.

- Водозаборное сооружение № 56, имеет 1 скважину, сооружение расположено в п. Невонка по ул. Сибирская, 24а.

Основной недропользователь – Государственное предприятие Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» (ГП КК «ЦРКК»), в эксплуатации которого находятся  данные водозаборные сооружения.

Вода используется для удовлетворения хозяйственно-питьевых нужд населения.  Хозяйственно-питьевое водоснабжение сельского поселения Невонка обеспечивается за счет подземных вод.

В табл. 1 представлены сведения о типе и местоположение водозаборных сооружений.

Таблица 1. Тип и местоположение водозаборных сооружений

| № п/п ( | Тип водозабора | Техническое состояние | Местоположение водозаборных скважин | Географические координаты водозаборных скважин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С.Ш. |  |  | В.Д. |  |  |
|  |  |  |  | град |  | мин | ссек | гград | ммин | ссек |
| 1 | Одиночная | Действующая | п. Невонка, ул Гагарина, 3а скважина №1 | 58 |  | 25 | 110 | 98 | 1 19 | 40 |
| 2 | Одиночная | Действующая | п. Невонка, Сибирская, 7В | 58 |  | 25 | 130 | 98 | 18 | 50 |
| 3 | Одиночная | Действующая | п. Невонка, Сибирская, 24а | 58 |  | 25 | 130 | 98 | 119 | 10 |

## 1.1.2.Санитарно- экологическое состояние территории

Экологическое состояние в п. Невонка Богучанского района Красноярского края в целом, является благоприятным.

По степени хозяйственной освоенности, участок недропользования относится к третьей группе сложности - интенсивно освоенная территория. При соблюдении условий эксплуатации водозабора, заметных изменений гидродинамического режима подземных вод на окружающей территории не ожидается.

Техногенное воздействие на рассматриваемой территории не позволяет говорить о хорошем санитарном состоянии. Водозаборные скважины расположены непосредственно в пределах поселка, где существует ряд потенциальных источников загрязнения, которые могут при соответствующих обстоятельствах ухудшить качество вод.

Площадки ровные, спланированы, возле павильонов трава и невысокие кустарники.

1.1.3. Территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения.

В п.Невонка существует территория, не охваченная централизованной системой водоснабжения - ул.  Солнечная. Потребители, проживающие на данной улице пользуются привозной водой и скважиной.

В п.Гольтявино проживает 15 человек. Система централизованного водоснабжения отсутствует. Социально значимых объектов в деревне нет. Население пользуется привозной водой.

1.2. Техническое обследование централизованной системы водоснабжения

1.2.1. Состояние существующих  источников водоснабжение и водозаборных сооружений.

Наблюдения за техническим состоянием водозаборных скважин производятся ГПКК «ЦРКК» в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов» и заключаются в проверке состояния скважин и их оборудования. В результате устанавливается состояние обсадных труб, водоприемной части скважины, насосного оборудования, промеряется глубина скважины. Неисправность скважин распознается по изменению производительности, положению динамического и статического уровней, ухудшению качества воды. Для установления причин неисправности также должны производиться исследования технического состояния скважин и водоподъемного оборудования. На основании результатов исследований определяются пути ремонта или ликвидации скважин.

Ниже приведем описание и характеристику водозаборных сооружений, находящихся на территории муниципального образования Невонский сельсовет:

- Водозаборное сооружение № 54, скважина №1:

Одиночной водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего ордовика. Водовмещающими отложениями являются конгломераты, песчаники трещиноватые и известняки устькутской свиты. Скважины находится в центральной части поселка. Удаленность водозабора от уреза воды р. Ангара составляет 800 м.

В центральной части п.Невонка на пересечении ул.Гагарина и ул. Аэродромной расположена  скважина.

Скважина находится в деревянных колодцах (коробах), из скважины вода подается в емкость, установленную в водонапорной башне. В помещении башни имеется и водоизмерительная аппаратура (счетчик, манометр).

Глубина скважин 60 м. Скважина №1 пробурена в 1973 г. Приустьевая площадка зацементирована. Начальный диаметр 426 мм, конечный неизвестен. Пьезометрических трубок нет. Для добычи воды используются насосы ЭЦВ 6-10-100 с глубиной загрузки 37 м (скважина 1) и 50 м (скважина 2). Режим работы скважин 10 часов в сутки, средний водоотбор составляет 250 м3/сут.

Зона санитарной охраны 1 пояса отсутствует. Центральное освещение  отсутствует. Территория не занятая хозяйственной деятельностью чистая, растительность практически отсутствует. Высокоствольные деревья отсутствуют. Из посторонних объектов, не имеющих отношения к работе водозабора, имеются только частные дома.

- Водозаборное сооружение № 55 ул. Сибирская, 7В.

Одиночной водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего ордовика. Водовмещающими отложениями являются конгломераты, песчаники трещиноватые и известняки устькутской свиты. Скважина находится в западной части поселка на ул. Сибирская, 7В. Удаленность водозабора от уреза воды р. Ангара составляет 300 м.

Скважина находится в северо-западной части поселка на ул.Сибирская, 7В расположена в деревянном павильоне насосной станции размером 1,5×3,0 м с пристройкой для емкости под воду размером 3,0×4,0 м.,. Глубина скважины около 86 м, используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Скважина находится в отапливаемом деревянном павильоне. Двери деревянные, закрываются на замок. Пол бетонный, потолок деревянный, крыша деревянная.  В зимнее время в помещении насосной станции поддерживается тепловой режим от +2 до 6ºС В скважине установлен насос ЭЦВ 6-16-110 на глубину 55 м, имеется водомерный счетчик, средний водоотбор 130 м3/сут при максимально возможном водоотборе 549 м3/сут и допустимом понижении 25 м.

Вода из скважины поступает в накопительную емкость, расположенной в пристройке к помещению павильона скважины. Далее по разводящей сети вода поступает на удовлетворение производственных (котельная и т.д.), хозяйственно-бытовых (для нужд населения) и прочих нужд.

Скважина работает в автоматическом режиме: 8 часов в сутки круглогодично.

Средний водоотбор составляет 130 м3/сут.

Зона санитарной охраны 1 пояса отсутствует. Имеется центральное освещение. Территория не занятая хозяйственной деятельностью чистая, растительность практически отсутствует. Высокоствольные деревья отсутствуют. Из посторонних объектов, не имеющих отношения к работе водозабора, имеются только частные дома.

- Водозаборное сооружение № 56, ул. Сибирская, 24а.

Скважина на ул.Сибирской, 24 оборудована насосом ЭЦВ 6-10-80 с глубиной загрузки 50 м. Скважина находится в деревянном павильоне. Сведения по конструкции и дате бурения отсутствуют. На скважине установлен счетчик для измерения расхода воды СВХА-50 и манометр. Скважина  работает 24 часа в сутки, средний водоотбор 150 м3/сут, максимально возможный - 467 м3/сут.

Водозаборами п.Невонка эксплуатируются подземные воды нижнего ордовика. Водовмещающими отложениями являются конгломераты, песчаники трещиноватые и известняки Усть - кутской свиты. Вскрытая мощность водовмещающих пород 39-44 м. Уровень воды зафиксирован на глубине 21 м. Дебит строительной откачки составил 5,55 л/с при понижении 9 м.

Скважины расположены на территории, которая свободна от застройки. Территория спланирована, высокоствольные деревья отсутствуют

1.2.2. Сооружения очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия  применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

На водозаборных сооружениях из подземных источников в п.Невонка отсутствуют  сооружения очистки и подготовки воды. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода.

Контроль качества подземных вод в настоящее время осуществляется по программе производственного контроля, утвержденной Дирекцией ГППК «ЦРКК». Ежеквартально подземная вода отбирается на обобщенный, микробиологический и органолептический анализ, раз в год определяются неорганические, органические показатели и радиоактивность. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в Богучанском районе.

1.2.3. Состояние и функционирование водопроводных сетей водоснабжения.

Водопроводные сети в п. Невонка входят в одну централизованную систему коммунального водоснабжения. Система водоснабжения состоит из трубопроводов, проложенных подземным способом.

Схема водопроводных сетей представлена в Приложении 1 «Схема водопроводных сетей п. Невонка». Общая протяжённость сетей в п. Невонка составляет 15441 м.п.,   из них 8427 м.п.  проложены на глубине  -3,5 метра, что является ниже точки сезонного промерзания грунта и 7014 м.п.  проложены на отметки -1,5 метра, совместно с тепловым сетями.  От котельной №31 – 4664 м.п., от котельной №32 – 2350 м.п..

Спецификация к схеме водопроводных сетей представлена  в Приложении 2.

Центральные магистрали трубопровода холодного водоснабжения проложены  диаметром от 40мм до 100мм, материал трубопровода – сталь, ПНД (полиэтилен низкого давления). Ввода в жилые и нежилые помещение – от 20мм до 25мм, 32 мм.

Отдельные участки трубопровода системы водоснабжения  находятся в эксплуатации более 30 лет (это в большей степени касается сетей, проложенных совместно с тепловыми сетями). Степень износа таких сетей водоснабжения составляет в среднем 80%. С годами резко возрастает вероятность аварий на  участках трубопроводов, что может отрицательно сказаться на водоснабжении населения и других объектов инфраструктуры сельского поселения. При таком состоянии дел фактические потери будут увеличиваться, из-за роста аварийности на трубопроводах и неплотностей в колодцах и стыках труб и запорной арматуры

Для сокращения убытков, снижения потерь воды при добыче и транспортировке потребителям, необходимы работы по реконструкции схемы водоснабжения сельского поселения.

1.3. Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Невонского поселения.

На сегодняшний день, существуют следующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Невонского поселения:

1. несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам;

2. отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов;

3.  высокая изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей;

4. высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

5. отсутствие водоподготовки - водонапорной башни №54 по ул. Гагарина 3а, водозаборного сооружения №55 по ул. Сибирская 7В, водонапорной башни №56 по ул. Сибирская 24а.

Согласно исследований  качество воды, отпущенной потребителям с водонапорной башни №54 по ул. Гагарина 3а, не соответствует нормативам по санитарно-гигиеническим показателям:

- жесткость общая (10,1 мг-экв/дм3);

- магний (52,2 мг/дм3);

- нитраты по NO3 (94,4 мг/дм3).

1.4. Лица, владеющие на праве собственности  объектами централизованной системы водоснабжения.

Собственником объектов централизованной системы водоснабжения является муниципальное образование Невонский сельсовет, от имени которого, переданы в долгосрочную аренду (до заключения концессионного соглашения), объекты централизованной системы водоснабжения организации,  Государственному  предприятию Красноярского края «Центр развития коммунального хозяйства» (ГПКК «ЦРКК»).

Невонским сельским Советом депутатов принято решение,  о передаче 8427 м сетей водоснабжения в собственность муниципального образования Богучанский район, № 37-140 от 05.02.2021г «О согласовании перечня имущества подлежащего передаче в собственность муниципального образования Богучанский район»,

1.5. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи  развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями, принципами и задачами   развития  централизованной системы водоснабжения являются:

- развитие системы централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда;

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы системы водоснабжения;

-	повышение качества питьевой воды.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных сооружений с заменой                                      емкости на водонапорной башни №54 по ул. Гагарина 3а, на водозаборном сооружении №55 по ул. Сибирская 7В, на водонапорной башни №56 по ул. Сибирская 24а;

-	установка систем очистки воды;

-   организация зоны санитарной охраны водозаборных сооружений;

-   реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

1.6.  Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

При реализации мероприятий схемы водоснабжения:

- обеспечение потребителей качественными  услугами.

- увеличение мощности систем водоснабжения.

- создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития сельского поселения.

При невозможности реализации мероприятий схемы водоснабжения:

- опасность для здоровья населения при потреблении воды ненадлежащего качества;

- высокая аварийность на объектах  водоснабжения и водопроводных сетях.

1.7.  Баланс водоснабжения и потребления воды.

Подъем воды в п. Невонка  за 2024 год составил  52,04 тыс м3.

Объем потребления воды  населением 40,8 тыс м3 за год.

Для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф с января по июнь -  в размере 127,48 руб. за 1 м3, с июля по декабрь 127,48  руб. за 1 м3

Основным потребителем воды в сельском поселении является население – более 90,8 % от общего потребления.

Существующая  система  водоснабжения,  в  силу  объективных  причин,  не  стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному  ее использованию.  Достаточно большой объем воды теряется в результате утечек при транспортировке и во внутридомовых сетях.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкции водопроводных сетей, замены  арматуры  и  санитарно-технического  оборудования  и  др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая,  что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды,  мероприятия по  рациональному  и  экономному  водопотреблению  должны  быть  ориентированы  в  первую очередь на этот сектор,  для чего необходимо определить  и внедрить систему экономического стимулирования.  Объем поднятой и реализованной воды приведены в табл. 2, 3.

Таблица 2.

Объем  поднятой воды и  потери  за 2021-2023 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Поднято воды | тыс. м3 | 41,08 | 41,55 | 50,04 |
| 2. | Подано в сеть | тыс. м3 | 41,08 | 41,55 | 50,04 |
| 3. | Потери воды | тыс.м3 | 8,10 | 8,10 | 10,8 |
| 4. | Процент потерь к объему поднятой воды | % | 19,72 | 19,76 | 20,02 |

Таблица 3.

Объем реализации воды за 2021-2023 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Объем реализации воды, всего | тыс. м3 | 32,98 | 33,54 | 50,04 |
| 1.1. | в т.ч. населению | тыс. м3 | 29,94 | 30,63 | 39,24 |
| 1.2. | прочим потребителям | тыс.м3 | 3,04 | 2,91 | 10,8 |
| 2. | Количество аварий | единиц | 0 | 0 | 0 |

1.8.   Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения

В целях реализации мероприятий  по сокращению потерь на водопроводных  сетях, снижению уровня износа объектов, повышению качества и надежности коммунальных услуг, обеспечению потребителей водой установленного качества, необходимо провести:

- реконструкцию  изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.  Замена ветхих стальных труб на трубы полиэтиленовые;

-  оборудовать водозаборные и водопроводные сооружения зоной санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02;

-  на водопроводных сетях  предусмотреть  устройство колодцев из сборных ж/б элементов   для устройства в них  регуляторов давления, а также пожарных кранов.

- реконструкцию водонапорной башни №54 по ул. Гагарина 3а, реконструкцию водозаборного сооружения №55 по ул. Сибирская 7В, реконструкцию водонапорной башни №56 по ул. Сибирская 24а;

- установить водочистного оборудование водонапорной башни №54 по ул. Гагарина 3а;

- выполнить работы по проектированию и строительству сетей холодного водоснабжения по ул. Солнечная, протяженностью (ориентировочно) 450 м.п..

1.9. Задачи, решенные по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

При выполнении предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, указанных в разделе 1.8, должно быть обеспечено решение следующих задач:

-  обеспечение потребителей водой  установленного качества;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки Невонского поселения;

- сокращение потерь при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;

- 100 % обеспечение холодной водой население п.Невонка.

1.10. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

Основным экологическим критерием для водозаборных сооружений является зона санитарной охраны.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Критерием при определении границ первого пояса ЗСО является степень естественной защищенности подземного источника водоснабжения от загрязнения. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную кровлю.

Наблюдения за состоянием зон санитарной охраны проводятся также Недропользователем с целью выявления источников возможного загрязнения и проверки соблюдения установленного регламента хозяйственной деятельности в этой зоне. При ведении мониторинга наблюдения за состоянием ЗСО заключается в обследовании 1 раз в год совместно с представителями Роспотребнадзора (по согласованию). По результатам обследования составляются акты, в котором указываются источники и причины выявленного потенциального загрязнения подземных вод, а также рекомендации по устранению недостатков и срок их реализации.

Водозаборное сооружение № 54

Участок недропользования расположен на площади слабо освоенных территорий, количество потенциальных источников загрязнения менее 10 на 10 км2. В пределах района отмечаются следующие виды техногенного воздействия: промышленное, селитебное, линейно-транспортное. Тем не менее, близлежащая к водозабору территория характеризуется низким уровнем антропогенной нагрузки. Выше по потоку подземных вод от водозабора расположены частные дома, котельная, далее лесной массив.

Санитарное состояние водозаборной скважины и прилегающей территории удовлетворительное. Площадка ровная, дорожка с твердым покрытием отсутствует. Брошенные скважины, поглощающие воронки, провалы, заброшенные горные выработки, свалки отсутствуют.

Единственными потенциальными источниками загрязнения могут являться приемники нечистот, бытовых отходов и котельная, расположенная в 200 м на север от скважины №2, следует отметить, что котельные в поселке отапливаются древесиной.

Предприятие, оказывающее услуги по водоснабжению, регулярно проводит анализ на качество питьевой воды. Проводится отбор проб на каждой скважине водозаборов. Подземная вода отбирается на микробиологический и органолептический анализ. Анализ качества воды выполняет лаборатория филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» в с. Богучаны.

Физические свойства вод благоприятные. Вода без запаха, и вкуса. Азотсодержащие компоненты (нитраты) превышают ПДК. Воды являются напорными, питьевые качества подземных вод продуктивного горизонта не соответствуют критериям СанПиН 2.1.4.1074-01, не соответствует показатель жесткости (10,1 ммоль/дм3, незначительное превышение ПДК=7,0 ммоль/дм3). Повышенная жесткость воды связана с литологическим составом водовмещающих пород.

В табл. 4 приведены результаты анализов воды отобранных со скважин ГПКК « ЦРКК» в п. Невонка с водозаборного сооружения № 54 ул. Гагарина 3а, протокол от 21.01.2021г №504-8, протокол от 26.04.2021г №504-623

Таблица 4 Показатели качества воды в водозаборных скважинах водозаборного сооружения № 54

| Наименование показателей | Протокол от 28.01.2021г. №504-8 | Протокол от 26.04.2021г. №504-623 |
| --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |  |  |
| Фосфаты, мг/дм3 | - | 0,024±0,008 |
| Нитраты, мг/дм3 | 18,5±2,3 | 94,4±11,9 |
| Железо, мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 |
| Аммиак, мг/дм3 | 0,87±0,14 | 0,43±0,07 |
| Магний, мг/дм3 | 31,6 | 52,2 |
| Хлориды, мг/дм3 | 48,7±6,1 | 50,5±6,4 |
| Фториды, мг/дм3 | менее 0,01 | 0,12±0,03 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 70,4±6,5 | 63,3±6,5 |
| Марганец, мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| ОБК в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено |
| ОМЧ, КОЕ в 1 мл | <1 | <1 |
| ТТБК в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено |
| число ОКБ, КОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено |
| число ОКБ, КОЕ в 100 мл | не обнаружено | не обнаружено |

Как видно из протокола, физические свойства вод неблагоприятные. Азотсодержащие компоненты (нитриты, нитраты)  превышают ПДК.

Воды являются напорными, питьевые качества подземных вод продуктивного горизонта не соответствуют критериям СанПиН 2.1.4.1074-01, показатель  жесткости (10,1 ммоль/дм3,  превышение ПДК=7 ммоль/дм3). Повышенная жесткость воды связана с литологическим составом водовмещающих пород.

В целом, санитарное состояние территории водозабора можно считать удовлетворительным.

Водозаборное сооружение № 55, №56

Одиночной водозаборной скважиной эксплуатируются подземные воды нижнего ордовика. Водовмещающими отложениями являются конгломераты, песчаники трещиноватые и известняки устькутской свиты, в кровле водоносного горизонта отсутствует водоупорный слой. Подземные воды залегают на глубине 53 м. Таким образом, данный водоносный горизонт следует отнести к незащищенному от поверхностного загрязнения.

Также, согласно п.2.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02, наличие непосредственной гидравлической связи с поверхностным водоемом (р. Ангара) позволяет говорить о недостаточной защищенности водоносной зоны от поверхностного загрязнения.

В табл. 5 приведены результаты анализов воды отобранных со скважин в п. Невонка с водозаборного сооружения № 55, протокол от 28.01.2021г №504-7, №504-6

Таблица 5 Показатели качества воды в водозаборной скважине №55, №56

| Наименование показателей | Скважина №56 ул. Сибирская 24а протокол №504-6 | Скважина №55 ул. Сибирская 7В протокол №504-7 |
| --- | --- | --- |
| Количественный химический анализ |  |  |
| Нитраты, мг/дм3 | 20,8±2,6 | 14,3±1,8 |
| Магний, мг/дм3 | 35,2 | 15,8 |
| Железо, мг/дм3 | менее 0,05 | менее 0,05 |
| Аммиак, мг/дм3 | 0,13±0,03 | 0,12±0,03 |
| Марганец, мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| Хлориды, мг/дм3 | - | 24±3 |
| Фториды, мг/дм3 | 0,13±0,03 | 0,17±0,03 |
| Сульфаты, мг/дм3 | 37,8 ± 3,5 | 29,2 ± 2,7 |
| Марганец, мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| ОБК в 100 мл | не обнаружено | не допускается |
| ОМЧ, КОЕ в 1 мл | <1 | 100 |
| ТТБК в 100 мл | не обнаружено | не допускается |

1.11.  Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Основной  источник  финансирования –  средства  краевого бюджета.  При  необходимости  для  выполнения  мероприятий  могут  привлекаться средства  из  иных  источников,  в  частности  из  собственных  доходов  предприятия, эксплуатирующего объекты коммунального комплекса.  Оценка капитальных вложений приведена в табл. 6.

Таблица 6. Оценка капитальных вложений

| № п/п | Наименование источников | Мощность |  | Стоимость (тыс. руб.) | Период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 и последующие года |
| 1. | Проекты по реконструкции, модернизации, строительству источников водоснабжения и водопроводных сетей. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция сетей холодного водоснабжения | 5,7 км | 199 500,0 |  | 0 | 0 | 199 500,0 |
| 1.2. | Выполнение работ по проектированию сетей ХВС по ул. Солнечная | 1 ед. | 1850,0 |  | 0 | 1850,0 | 0 |
| 1.3. | Строительство сетей холодного водоснабжения | 0,5 км | 10 000,0 |  | 0 | 0 | 10 000,0 |
| 1.4. | Проектирование работ по реконструкции водонапорной башни №54 по ул. Гагарина с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 1000,0 |  | 1000,0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Реконструкция водонапорной башни №54 по ул. Гагарина с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 15 000,0 |  | 0 | 0 | 15 000,0 |
| 1.6. | Проектирование работ по реконструкции водозаборного сооружения №55 по ул. Сибирской 7В с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 1000,0 |  | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1.7. | Реконструкция водозаборного сооружения №55 по ул. Сибирской 7В с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 15 000,0 |  | 0 | 0 | 15 000,0 |
| 1.8. | Проектирование работ по реконструкции водонапорной башни №56 по ул. Сибирская 24а с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 1000,0 |  | 0 | 0 | 1000,0 |
| 1.9. | Реконструкция водонапорной башни №56 по ул. Сибирская 24а с установкой водочистного оборудования | 1 ед. | 15 000,0 |  | 0 | 0 | 15 000,0 |
| 1.10. | Проектирование и устройство зоны санитарной охраны | 3 ед. | 15 000,0 |  | 0 | 0 | 15 000,0 |
| 2. | ИТОГО: суммарные затраты |  | 273 500,0 |  | 1000,0 | 0 | 272 500,0 |
|  | в том числе по источникам их финансирования: | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | -бюджетное финансирование |  | 273500,0 |  | 1000,0 | 0 | 272 500,0 |
| 2.2. | -собственные средства |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | -внебюджетные средства |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |

1.12. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

На момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, целевой показатель должен быть равен 100%. Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения приведены в табл. 7.

Таблица 7

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| № п/п | Целевой показатель | % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Качество воды должно соответствовать СанПиН2.1.4.1074-01. | 100 |
| 2. | Обеспечение бесперебойной подачи воды потребителям. | 100 |
| 3. | Обеспечение централизованным водоснабжением100 % населения | 100 |
| 4. | Снижение потерь воды при транспортировке | 100 |

1.13.   Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения.

На территории муниципального образования Невонский сельсовет выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения нет.

Раздел  II.  Сведения о водоотведении по поселению.

2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  Невонского  сельского   поселения  базируются на основе разрабатываемого генерального плана. Существующая система водоотведения поселения в основном выгребная канализация основана на вывозе жидких бытовых отходов специальной техникой.

Нормы и расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом, в соответствии со СНиП 2.04.03-85, удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, без учета полива.

2.2. Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения водосберегающих технологий;

- строительство централизованных систем в населенных пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока. Населенный пункт может быть оснащен автономными установками биологической  и  глубокой очистки хозяйственно бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водосток, а активный ил и осадок для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрений.

- водоотвод дождевых и снеговых вод с территории населенного пункта и производственных площадок будет производиться системой открытых каналов и лотков.

Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов в сельской местности необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение населенного пункта автономными системами очистки заводского изготовления;

- обеспечение (оснастка) нежилых помещений автономными системами очистки.